СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования 
Смидовичское городское поселение

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(Актуализация на 2020 год)

2020 г.

Содержание

| Общие положения | 5 |
| --- | --- |
| Термины и определения | 10 |
| Общая часть | 13 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 17 |
| 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 17 |
| 1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 23 |
| 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 30 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 31 |
| 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии | 31 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 33 |
| 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 49 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 50 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 64 |
| 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 64 |
| 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 65 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 75 |
| 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | 82 |
| 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 82 |
| 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 82 |
| 4.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 83 |
| 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 83 |
| 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 83 |
| 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе | 83 |
| 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения | 86 |
| 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 86 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 87 |
| 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 95 |
| 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку | 95 |
| 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 95 |
| 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 95 |
| 5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | 96 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 97 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 99 |
| 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 101 |
| 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 101 |
| 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 102 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 102 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 103 |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 104 |

Общие положения

Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения на перспективу до 2029 г. (далее – Схема теплоснабжения) актуализирована на 2020 год энергоаудиторской компанией ООО «ЭнергоЦентр».

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 №857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

- Иные документы:

Цель разработки: развитие систем теплоснабжения муниципального образования для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения муниципального образования длительную перспективу до 2029 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2020 гг.;

- 2 этап – 2021 гг.;

- 3 этап – 2022 – 2025 гг.

- 4 этап – 2026-2029гг.

Система теплоснабжения муниципального образования поселение включает все:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения;

- насосные станции;

- центральные и индивидуальные тепловые пункты.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования муниципального образования поселение, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадают с фактическим развитием муниципального образования поселение.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги:

- Схема теплоснабжения:

- Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования»;

- Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

- Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

- Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

- Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

- Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:

- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»;

- Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- Глава 8 «Перспективные топливные балансы»;

- Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемаямощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Общая часть

Муниципальное образование поселение входит в состав муниципального образования поселения входят 3 населенных пункта:

- село Песчаное;

- село Аур;

- поселок Смидович.

Административным центром поселения является поселок Смидович.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы теплоснабжения, имеют следующие значения для населенных пунктов, входящих в состав поселения:

| Смидовичское городское поселение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение России (МО 2-го уровня) |  |  |
| Страна |  | Россия |
| Субъект Федерации |  | Еврейская автономная область |
| Район |  | Смидовичский |
| Адм. центр |  | Смидович |
| Включает |  | 8 населённых пунктов |
| Население (2018) |  | 6301 чел. |
| • процент от населения района—26,51 % |  |  |
| Плотность |  | 1.54 чел/км² |
| Площадь |  | 4261,63 |
| • процент от площади района — 72,76 % |  |  |
| Координаты административного центра 48°35′59″ с. ш. 133°47′48″ в. д. |  |  |
| Часовой пояс |  | MSK+7 (UTC+10) |
| Код автом. номеров |  | 79 |
| Код ОКТМО |  | 99 630 151 |
| Код ОКАТО |  | 99 230 551 |
| Численность населения 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. 7535; 7482; 7259; 7090; 6934; 6812; 6650; 6542; 6301. |

По данным:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет -°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
-11,4°С;

- продолжительность отопительного периода – 219 дней (мес.).

Территория населенных пунктов расположена

Для целей разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования поселение в качестве расчетных элементов территориального деления приняты территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, в т.ч.:

- территория села Песчаное;

- территория села Аур;

- территория поселка Смидович.

Выбор расчетных единиц территориального деления определен территориальной обособленностью и отдаленностью рассматриваемых территорий, структурой документов территориального планирования муниципального образования.

Централизованная система теплоснабжения имеется в 3 населенных пунктах поселения.

В Смидовичском городском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от десяти источников тепловой энергии: котельная №1 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,400 Гкал/ч; котельная №2 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,800 Гкал/ч; котельная №3 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 1,500 Гкал/ч; котельная №4 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 3,000 Гкал/ч; котельная №5 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 3,725 Гкал/ч; котельная №8 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 4,000 Г кал/ч; котельная №9 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,544 Гкал/ч; котельная №10 расположенная в с. Песчаное, работающая на буром угле с установленной мощностью 1,800 Гкал/ч; котельная №14 расположенная в п.г.т. Смидович, работающая на буром угле с установленной мощностью 1,247 Гкал/ч; котельная расположенная в с. Аур, работающая на буром угле с установленной мощностью 2,690 Г кал/ч.

Перечень котельных при веден в таблице 1.

Таблица 1. – Перечень котельных Смидовичского городского поселения

| 1 | Котельная № 1 | п. Смидович, ул. Дзержинского 2г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Котельная № 2 | п. Смидович, ул. Советская 42а |
| 3 | Котельная № 3 | п. Смидович, ул. 30 Лет Победы 19. |
| 4 | Котельная № 4 | п. Смидович, ул. Лермонтова 2б |
| 5 | Котельная № 5 | п. Смидович, ул. 30 Лет Победы 9 |
| 6 | Котельная № 8 | п. Смидович, ул. Чкалова, 34 а |
| 7 | Котельная № 9 | п. Смидович, ул. Карла–Либкнехта, 5а |
| 8 | Котельная № 10, | с. Песчаное, ул. Урминская 2а |
| 9 | Котельная № 14 | п. Смидович, ул. Октябрьская 18а |
| 10 | Котельная, котельное и технологическое оборудование | с. Аур, ул. Заводская, 4Б |

Характеристики основного оборудования приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики котлоагрегатов

| № | Марка котла | Год ввода (последнего ремонта) | Производительность, Гкал/ч | Паспортный КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,47 | 2019 | 0,4 | 75 |
| 2 | КВр-0,47 | 2019 | 0,4 | 75 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6 | 1986 | 0,2 | 67 |
| 2 | Универсал-6 | 1986 | 0,2 | 67 |
| 3 | Универсал-6 | 1986 | 0,2 | 67 |
| 4 | Универсал-6 | 1986 | 0,2 | 67 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | 2013 | 0,8 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | КВр-0,7Б(с) | 2003 | 0,7 | 70 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0Б | 2014 | 1,0 | 63 |
| 2 | КВр-1,0Б | 2012 | 1,0 | 63 |
| 3 | КВр-1,0Б | 2012 | 1,0 | 63 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25Б(с) | 2005 | 1,075 | 70 |
| 2 | КВр-1,25Б(с) | 2005 | 1,075 | 70 |
| 3 | КВр-1,25Б(с) | 2005 | 1,075 | 70 |
| 4 | УКВрг-0,16 | 2019 | 0,100 | 73 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0Б | 2018 | 1,0 | 70 |
| 2 | КВр-1,0Б(с) | 2019 | 1,0 | 68 |
| 3 | КВр-1,0Б(с) | 2019 | 1,0 | 68 |
| 4 | КВр-1,0Б(с) | 2019 | 1,0 | 68 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,4Б | 2012 | 0,344 | 68 |
| 2 | Универсал-6 | 1985 | 0,200 | 60 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2005 | 0,6 | 82 |
| 2 | КВр-0,6 | 2005 | 0,6 | 82 |
| 4 | КВр-0,6 | 2005 | 0,6 | 81 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8КБ | 2009 | 0,688 | 63 |
| 2 | КВ-0,65Б | 2011 | 0,559 | 73 |
| Котельная с. Аур |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0Б(с) | 2012 | 1,000 | 75 |
| 2 | КВр-1,0Б(с) | 2012 | 1,000 | 75 |
| 3 | КВр-0,8к(с) | 2012 | 0,688 | 66 |

Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии
представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Насосное оборудование

| Назначение | Марка насоса | Кол во | Эл.дви гатель, кВт | Частота вращения, об/мин | Подача, м 3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | WILO IPL 40/150-3/2 | 1 | 3 | 2900 | 35 | 20 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | WILO IPL 65/130-5 | 1 | 5 | 2900 | 60 | 25 |
| Подпиточный | 303-Е-3400 | 1 | 1,5 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | К 100-80-160 | 2 | 15 | 2900 | 100 | 32 |
| Сетевой | WILO IL 65/170-11/2 | 1 | 11 | 2900 | 80 | 35 |
| Подпиточный | WILO Jetson-2-M/C | 2 | 1,2 | 2831 | 4,5 | 43 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | К 100/80/160 | 2 | 15 | 3000 | 120 | 28 |
| Сетевой | К 60-50-160 | 1 | 5,5 | 2900 | 20 | 30 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | PH401E | 1 | 0,9 | 2900 | 18 | 19 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | К 100/80/160 | 1 | 15 | 3000 | 120 | 28 |
| Сетевой | К 90/35 | 1 | 15 | 3000 | 90 | 35 |
| Подпиточный | К 60-50-160 | 2 | 5,5 | 2900 | 20 | 30 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | К 80-65-160 | 1 | 7,5 | 2900 | 60 | 29 |
| Котельная с. Аур |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой | WILO IL 65/170-11/2 | 2 | 11 | 2900 | 80 | 35 |
| Подпиточный | WILO Jetson-2-M/C | 1 | 1,2 | 2831 | 4,5 | 43 |

Характеристики тягодутьевого оборудования установленного на
теплоисточниках приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Тягодутьевое оборудование

| Назначение | Марка насоса | Кол во | Эл.дви гатель, кВт | Частота вращения, об/мин | Подача, м 3/ч | Напор, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор | ВДН-8 | 1 | 11 | 1000 | 6700 | 970 |
| Вентилятор | ВР-300-45-2 | 2 | 1,5 | 1500 | 2200 | 720 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор | ВР-300-45-3 | 2 | 1,5 | 1500 | 2200 | 720 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор | ВР-30/45 | 4 | 1,5 | 1500 | 2200 | 720 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор | ВР-30/45 | 3 | 1,5 | 1500 | 2200 | 720 |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор | ВЦ 1446 | 1 | 3 | 2850 | 2500 | 1200 |
| Вентилятор | ВЦ 1446 | 1 | 2,2 | 2850 | 2700 | 2000 |

По состоянию на 2019 г. суммарная установленная мощность источников тепловой энергии Смидовичского городского поселения составляет 18,791 Гкал/ч.

Система теплоснабжения Смидовичского городского поселения – закрытая. Горячее водоснабжение от котельной №5.

Температурный график работы тепловой сети – 95/70°С.

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой
энергии приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Результаты расчета графика температур – 95/70 для источников тепловой энергии

| Температурный график 95-70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, ОС | Температура в подающем трубопроводе, ОС | Температура в обратном трубопроводе, ОС |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 70,00 | 60,18 |
| 7 | 70,00 | 60,00 |
| 6 | 70,00 | 59,83 |
| 5 | 70,00 | 59,65 |
| 4 | 70,00 | 59,48 |
| 3 | 70,00 | 59,30 |
| 2 | 70,00 | 59,12 |
| 1 | 70,00 | 58,95 |
| 0 | 70,00 | 58,77 |
| -1 | 70,00 | 58,59 |
| -2 | 70,00 | 58,42 |
| -3 | 70,00 | 58,24 |
| -4 | 70,00 | 58,06 |
| -5 | 70,00 | 57,88 |
| -6 | 70,00 | 57,70 |
| -7 | 70,00 | 57,53 |
| -8 | 70,00 | 57,35 |
| -9 | 70,00 | 57,17 |
| -10 | 70,00 | 56,99 |
| -11 | 70,00 | 56,81 |
| -12 | 70,00 | 56,63 |
| -13 | 70,00 | 56,45 |
| -14 | 70,00 | 56,27 |
| -15 | 70,00 | 56,09 |
| -16 | 70,00 | 55,91 |
| -17 | 70,00 | 55,73 |
| -18 | 70,00 | 55,55 |
| -19 | 70,00 | 55,37 |
| -20 | 70,00 | 55,19 |
| -21 | 70,00 | 55,01 |
| -22 | 70,00 | 54,82 |
| -23 | 70,00 | 54,64 |
| -24 | 70,97 | 55,25 |
| -25 | 71,93 | 55,85 |
| -26 | 72,88 | 56,45 |
| -27 | 73,84 | 57,05 |
| -28 | 74,79 | 57,64 |
| -29 | 75,73 | 58,23 |
| -30 | 76,68 | 58,82 |
| -31 | 77,62 | 59,41 |
| -32 | 78,56 | 59,99 |

Схема тепловых сетей – двухтрубная, радиальная.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 10,3235км. в т.ч.:

- с. Аур– 2,0984 км;

- п. Смидович– 12,0581км.

- с. Песчаное- 1,0063 км.

Теплоснабжение в Смидовичском городском поселении осуществляется от
десяти котельных по трубопроводам проложенным надземным и подземным
способами, информация по тепловой сети представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.6 – Информация по тепловой сети

| Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Год ввода (последнего ремонта) | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теплотрасса от котельной №1 |  |  |  |
| 65 | 40,7 | 1981 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 77,9 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| 65 | 145,6 | 1983 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 128,8 | 1984 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №2 |  |  |  |
| 100 | 251,3 | 1976 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 6,0 | 1976 | Надземная на открытом воздухе |
| 40 | 6,0 | 1976 | Надземная на открытом воздухе |
| 32 | 6,0 | 1976 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №3 |  |  |  |
| 100 | 209,0 | 1969 | Надземная на открытом воздухе |
| 80 | 105,5 | 1969 | Надземная на открытом воздухе |
| 65 | 356,6 | 1969 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 93,5 | 1969 | Надземная на открытом воздухе |
| 40 | 50,2 | 1969 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 6,0 | 1969 | Подземная в непроходных каналах |
| Теплотрасса от котельной №4 |  |  |  |
| 200 | 11,0 | 1978 | Подземная в непроходных каналах |
| 150 | 351,3 | 1978 | Надземная на открытом воздухе |
| 150 | 22,4 | 1978 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 360,9 | 1978 | Надземная на открытом воздухе |
| 80 | 224,2 | 1978 | Надземная на открытом воздухе |
| 65 | 244,1 | 1978 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 561,8 | 1978 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 3,0 | 1978 | Подземная в непроходных каналах |
| 40 | 90,6 | 1978 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №5 |  |  |  |
| 150 | 238,8 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 552,2 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| 80 | 35,8 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| 65 | 181,5 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 289,3 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| 40 | 115 | 1982 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №8 |  |  |  |
| 250 | 217,3 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 200 | 417,5 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 150 | 613,3 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 125 | 94 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 1125,7 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 65 | 742,3 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 563,9 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 40 | 33,2 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №9 |  |  |  |
| 100 | 95,7 | 1985 | Надземная на открытом воздухе |
| 40 | 3,0 | 1985 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №10 |  |  |  |
| 200 | 145 | 1994 | Подземная в непроходных каналах |
| 150 | 180,4 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 203,2 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 343,3 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| 80 | 134,4 | 1994 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной №14 |  |  |  |
| 125 | 18 | 1998 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 79,7 | 1998 | Надземная на открытом воздухе |
| 80 | 274 | 1998 | Надземная на открытом воздухе |
| 65 | 71,4 | 1998 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 127,8 | 1998 | Надземная на открытом воздухе |
| Теплотрасса от котельной с. Аур |  |  |  |
| 150 | 1488,0 | 1986 | Надземная на открытом воздухе |
| 50 | 6,2 | 1986 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 41,6 | 1986 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 121,8 | 1986 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 20,9 | 1997 | Надземная на открытом воздухе |
| 100 | 29,6 | 1997 | Подземная в непроходных каналах |
| 100 | 76,8 | 1989 | Подземная в непроходных каналах |

В рассматриваемой системе теплоснабжения на диаметрах трубопроводах до
50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на
диаметрах свыше 50 мм – клинового.
Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования
теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных
кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из
кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон
главным образом применяется для устройства перекрытий.

Теплоснабжающими организациями, оказывающими услуги теплоснабжения потребителям, являются:

ООО «Южное ЖКХ»;

ООО «Комфорт»;

ООО «Экспресс Смидович»

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- отсутствие системы коммерческого учета тепловой энергии, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом, в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения;

- отсутствие системы централизованного горячего водоснабжения потребителей;

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие аварийного источника энергоснабжения на котельной;

- невыполнение гидравлического расчета тепловых сетей, отсутствие карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей;

- отсутствие статистики инцидентов на тепловых сетях, позволяющей оценить участи с большей вероятностью отказов, выделить зоны ненормативной надежности тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации.

- в сфере развития систем теплоснабжения:

- климатические условия на территории Смидовичского городского поселения, предъявляющие повышенные требования к надежности системы теплоснабжения;

- низкий коэффициент использования установленной мощности, наличие завышенных резервов тепловой мощности источников нетто (до 57,17%);

- завышенная величина потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям (нормативные тепловые потери составили 12,44%, в 2019г. фактические тепловые потери по сетям находящихся в работе от 30 лет и более составили в среднем до 34,51% в.);

- высокий фактический удельный расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепловой энергии, свидетельствующий о разрегулировке и низкой эффективности системы теплоснабжения;

- отсутствие водоподготовки на источниках тепловой энергии;

- отсутствие приборного учета потребляемых энергоресурсов и выработанной на источниках тепловой энергии;

- убыточность и дотационность деятельности теплоснабжающей организации (выделение дотаций на выравнивание тарифа для населения, установленного ниже, чем для иных потребителей);

В составе Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения рассмотрены 2 варианта развития системы теплоснабжения. На основании результатов сравнения в качестве основного варианта в Схему теплоснабжения принят вариант устойчивого развития, предусматривающий строительство новых источников (котельных) в 
с демонтажем существующих источников, строительство и реконструкцию тепловых сетей, обеспечивающий развитие и комплексное решение проблем теплообеспечения потребителей муниципального образования.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Перспективы развития муниципального образования определены в документах территориального планирования, в т.ч.:

- Генеральный план с проектом планировки и межевания Смидовичского городского поселения.

- Чертежи межевания и планировки территорий населенных пунктов п. Смидович, с. Аур, с. Песчаное.

На перспективу до 2029 г. развитие муниципального образования Смидовичское городское поселение рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации.

В соответствии со сложившимися тенденциями развития муниципального образования и прогнозом социально-экономического развития Смидовичского района на период до 2029 существенного изменения численности населения не планируется. На долгосрочную перспективу (2029 г.) не предусмотрено развитие населенных пунктов с ростом численности проживающих.

Прогноз развития застройки

Генеральными планами и документами территориального планирования Смидовичского городского поселения предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

На основании документов территориального планирования (Схем архитектурно-планировочных предложений в составе проектов планировок, а также перечней мероприятий по реализации генеральных планов населенных пунктов) по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома;

- общественные здания;

- производственные здания промышленных предприятий.

При расчете объемов нового строительства и приростов строительных фондов учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий и поэтапного ввода объектов социально-культурного назначения, предусмотренных планами по развитию территорий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Прирост строительных фондов по Смидовичскому городскому поселению планируется на тыс. м2 к уровню 2029г., в т.ч. по периодам:

- 3,3 тыс. м2 к 2025 г.;

- 3,3 тыс. м2 к 2029 г

Прирост строительных площадей к 2029 г. планируется по следующим расчетным единицам территориального деления:

В соответствии с документами территориального планирования в населенных пунктах предусматривается жилищное строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов (до 3 этажей), а также развитие индивидуальной жилой застройки.

К 2029 г. площадь жилищного Смидовичского городского поселения увеличится в 1,027 раза и составит 222 тыс. м², общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 
1 жителя, –  38 м²/чел. (рост на1,3 %).

В разрезе расчетных элементов территориального деления прирост площади жилищного фонда к 2029г. по сравнению с 2019г. составит:

- п. Смидович – 6,6 тыс. м2;

- с. Аур–  0 тыс. м2;

- с. Песчаное –  0 тыс. м2.

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта документами территориального планирования не предусмотрены строительство и реконструкция объектов социальной сферы, обеспечивающие нормативные потребности населения территорий населенных пунктов, входящих в состав Смидовичского городского поселения. За период 2019-2029 гг. площадь общественных зданий Смидовичского городского поселения не изменится.

Прирост площади строительных фондов муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1

Прирост площади строительных фондов Смидовическое городское поселения до 2029 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2019 г. | 1 этап (2019 - 2024гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2029 г. |
|  |  |  | факт | оценка | План |  |  |  |  | план | план |
| 1 | Прирост лощади жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П. Смидович | # тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | # с.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # с. Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя(на конец года) | м2/чел. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 30,2 |
| 3 | Прирост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2023 г.) | м2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ввод | тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 4.2 | жилые дома | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 5 | снос | тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | многоквартирные дома, всего | тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 5.2 | жилые дома | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 6 | Площадь общественных зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 7 | Площадь производственных зданий промышленных предприятий | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # П.Смидович | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Аур | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
|  | # С.Песчаное | # тыс. м2 | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| 8 | Площадь строительных фондов | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: | тыс.м2 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Суммарные тепловые нагрузки потребителей муниципального образования Смидовичское городское поселение Лот №1 (без учета потерь тепловой энергии) в базовом периоде (2019 г.) составили 6,1142 Гкал/ч (табл. 3-1), из них:

- на отопление		6,06898 Гкал/час

в т.ч. по элементам территориального деления:

-п. Смидович-	1,5555 Гкал/час

-с. Аур- 		0,7373 Гкал/час

Таблица 3-1

Тепловая нагрузка источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение в 2019 г.

| № п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в т. ч. по видам теплопотребления |  |  |
|  |  |  | % | отопление | вентиляция | ГВС |
|  | п. Смидович |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №1 п. Смидович |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 0,226 | 56,6 | 0,226 | 0 | 0 |
| 1.2 | Бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Собственное производство | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Прочие | 0,0005 |  | 0,0005 | 0 | 0 |
| 1.5 | Итого | 0,2265 |  | 0,2265 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население | 0,004 | 26,5 | 0,004 | 0 | 0 |
| 2.2 | Бюджет | 0,335 |  | 0,335 | 0 | 0 |
| 2.3 | Собственное производство | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Прочие | 0,021 |  | 0,021 | 0 | 0 |
| 2.5 | Итого | 0,36 |  | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | котельная №4 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Население | 0,323 | 27,7 | 0,323 | 0 | 0 |
| 3.2 | Бюджет | 0,159 |  | 0,159 | 0 | 0 |
| 3.3 | Собственное производство | 0,046 |  | 0,046 | 0 | 0 |
| 3.4 | Прочие | 0,025 |  | 0,025 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого | 0,553 |  | 0,553 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Бюджет | 0,074 | 18,1 | 0,074 |  | 0,536308 |
| 4.3 | Собственное производство | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4.4 | Прочие | 0,023 |  | 0,023 |  |  |
| 4.5 | Итого | 0,097 |  | 0,098 |  |  |
| 5 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Население | 0,212 | 20,5 | 0,212 |  | 1,559 |
| 5.2 | Бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5.3 | Собственное производство | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5.4 | Прочие | 0,107 |  | 0107 |  |  |
| 5.5 | Итого | 0,319 |  | 0,319 |  |  |
| 6 | Котельная с. Аур |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Население | 0,547 |  | 0,547 | 0 | 0 |
| 6.2 | Бюджет | 0,0901 |  | 0,0901 | 0 | 0 |
| 6.3 | Собственное производство | 0,0015 |  | 0,0015 | 0 | 0 |
| 6.4 | Прочие | 0,0984 |  | 0,0984 | 0 | 0 |
| 6.5 | Итого | 0,7373 |  | 0,7373 | 0,00 | 0,00 |

Суммарные тепловые нагрузки потребителей муниципального образования Смидовичское городское поселение Лот №2 (без учета потерь тепловой энергии) в базовом периоде (2019 г.) составили 3,77 Гкал/ч (табл. 3-2), из них:

- на отопление		3,61 Гкал/час

- -на ГВС- 		0,16 Гкал/час

в т.ч. по элементам территориального деления:

-п. Смидович-	3,03 Гкал/час

-с. Песчаное- 	0,577Гкал/час

Таблица 3-2

Тепловая нагрузка источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение в 2019 г.

| № п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в т. ч. по видам теплопотребления |  |  |
|  |  |  | % | отопление | вентиляция | ГВС |
|  | п. Смидович |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №2 п. Смидович |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 0,199 | 39,1 | 0,199 | 0 | 0 |
| 1.2 | Бюджет | 0,0234 |  | 0,0234 | 0 | 0 |
| 1.3 | Собственное производство | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Прочие | 0,004 |  | 0,004 | 0 | 0 |
| 1.5 | Итого | 0,227 |  | 0,227 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население |  | 40,9 | 1,007 | 0 | 0,16 |
| 2.2 | Бюджет |  |  | 0,197 | 0 | 0 |
| 2.3 | Собственное производство |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Прочие |  |  | 0,1055 | 0 | 0 |
| 2.5 | Итого |  |  | 1,309 | 0,00 | 0,16 |
| 3 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Население | 0,932 | 33,4 | 0,932 | 0 | 0 |
| 3.2 | Бюджет | 0,454 |  | 0,454 | 0 | 0 |
| 3.3 | Собственное производство | 0,0589 |  | 0,0589 | 0 | 0 |
| 3.4 | Прочие | 0,0517 |  | 0,0517 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого | 1,498 |  | 1,498 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 10 с. Песчаное |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население | 0,487 | 32,1 | 0,487 | 0 | 0 |
| 4.2 | Бюджет | 0,0704 |  | 0,0704 | 0 | 0 |
| 4.3 | Собственное производство | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Прочие | 0,0196 |  | 0,0196 | 0 | 0 |
| 4.5 | Итого | 0,577 |  | 0,577 | 0,00 | 0,00 |

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (Лот №1) при расчетных температурах наружного воздуха принят в размере тыс. Гкал (табл. 4-1), в т. ч. по элементам территориального деления:

-п.Смидович-	9250,51 Гкал

-с. Аур-		3978,77 Гкал

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию Смидовичское городское поселение сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г.

Таблица 4-1

Потребление тепловой энергии в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение в 2019 г.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление тыс. Гкал |  | ГВС тыс. Гкал |
| 1 | п. Смидович |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №1 | 0,227 | 1191,88 | 1191,88 |  |  |
| 1.2 | Котельная №3 | 0,397 | 2085,85 | 2085,85 |  |  |
| 1.3 | Котельная №4 | 0,718 | 3777,28 | 3777,28 |  |  |
| 1.4 | Котельная №9 | 0,097 | 514,36 | 514,36 |  |  |
| 1.5 | Котельная №14 | 0,320 | 1681,14 | 1681,14 |  |  |
|  | Итого | 1,759 |  |  |  |  |
| 2 | с. Аур |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная с. Аур | 0,756 | 3978,77 | 3978,77 |  |  |
| 3 | ИТОГО | 2,51 | 13229,28 | 13229,28 |  |  |

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Лот №2 при расчетных температурах наружного воздуха принят в размере тыс. Гкал (табл. 4-2), в т. ч. по элементам территориального деления:

-п.Смидович-	25229,95 Гкал

-с. Песчаное-		3033,56 Гкал

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию Смидовичское городское поселение сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г.

Таблица 4-2

Потребление тепловой энергии в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение в 2019 г.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление тыс. Гкал |  | ГВС тыс. Гкал |
| 1 | п. Смидович |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №2 | 0,227 | 1193,33 | 1193,33 |  |  |
| 1.2 | Котельная №5 | 1,251 | 6580,51 | 6580,51 |  | 0,23748 |
| 1.3 | Котельная №8 | 1,498 | 7874,20 | 7874,20 |  |  |
|  | Итого | 2,97 |  |  |  |  |
| 2 | с. Песчаное |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная №10 | 0,577 | 3033,56 | 3033,56 |  |  |
| 3 | ИТОГО | 3,54 | 18681,6 | 18681,6 |  | 0,23748 |

Данные по площади застройки и тепловым нагрузкам по зданиям общественного назначения приняты по Генеральному плану с проектом планировки и межевания территории (с применением чертежей планировки населенных пунктов), при отсутствии данных – по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла).

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) Смидовичского городского поселения учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Перспективный спрос на тепловую энергию, а также максимальный объем потребления тепловой энергии (при расчетных температурах наружного воздуха) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления муниципального образования Смидовичское городское поселение на каждом этапе на период до 2029 г. представлены в табл. 5, прирост спроса и потребления – в табл. 6.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения объем отпуска (потребления) теплоносителя для горячего водоснабжения не рассчитывается.

Объемы и приросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе раздела 3 настоящей Схемы теплоснабжения.

Таблица 5

Приросты потребления тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления Смидовичского городского поселения на каждом этапе на период до 2029 г.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Вид теплопотребления |  | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027. г. | 2028 г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |  | 4 этап |  |  |  |
| 1 | Прирост объемов потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Смидович | Жилые здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Общественные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Производст-венные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 1.2 | с.Аур | Жилые здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,22 | 1,22 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Общественные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  | Производственные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с.Песчаное | Жилые здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  | Общественные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  | Производственные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Методология расчета и расчет эффективного радиуса источников теплоснабжения приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения Лот №1 представлены в табл. 6-1.

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что существующие и перспективные потребители муниципального образования Смидовичское городское поселение находятся в границах радиуса эффективного теплоснабжения.

Значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменялись (площадь зоны действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети и др.), либо их изменения не приведет к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 6-1

Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение на 2019 г.

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Котельная № 1 п.Смидович | Котельная №3 п.Смидович. | Котельная №4 п.Смидович. | Котельная №9 п.Смидович. | Котельная №14 п.Смидович. | Котельная с.Аур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,125 | 0,267 | 0,4785 | 0,115 | 0,237 | 0,512 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 8 | 14 | 25 | 2 | 10 | 37 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,227 | 0,397 | 0,618 | 0,097 | 0,320 | 0,756 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 0,18 | 0,238 | 0,516 | 0,095 | 0,198 | 0,97 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 2,49 | 5,43 | 10,563 | 1,63 | 7,33 | 16,239 |
| 8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 64 | 52,4 | 40,45 | 20,11 | 51,81 | 72,26 |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 1,816 | 1,668 | 1,29 | 0,834 | 1,35 | 1,476 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./м2 | 142 561,61 | 144 709,94 | 144 709,94 | 144 709,94 | 144 709,94 | 144 709,94 |
| 11 | Поправочный коэффициент |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 0,408 | 0,713 | 0,9854 | 0,398 | 0,711 | 2,34 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения Лот №2 представлены в табл. 6-2.

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что существующие и перспективные потребители муниципального образования Смидовичское городское поселение находятся в границах радиуса эффективного теплоснабжения.

Значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменялись (площадь зоны действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети и др.), либо их изменения не приведет к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 6-2

Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение на 2019 г.

| № п/п | Параметр | Ед. изм. | Котельная № 2 п. Смидович | Котельная №5 п.Смидович. | Котельная №8 п.Смидович. | Котельная №10 с. Песчаное. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,118 | 0,493 | 0,6741 | 0,393 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 8 | 33 | 61 | 20 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 0,227 | 0,651 | 0,898 | 0,577 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 0,09 | 0,83 | 1,025 | 0,425 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 1,054 | 11,863 | 13,463 | 8,63 |
| 8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 67,7 | 50,69 | 67,92 | 31,25 |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 1,923 | 1,32 | 1,332 | 1,468 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./м2 | 145 985,18 | 144 709,94 | 144 709,94 | 144 709,94 |
| 11 | Поправочный коэффициент |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 0,392 | 1,1321 | 2,108 | 0,869 |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Генеральным планом Смидовичского городского поселения предусмотрены следующие зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального образования:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные и коммунально-складского назначения.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку. Жилая зона включает в себя кварталы малоэтажной индивидуальной и многоквартирной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории административного, общественно-делового, культурного и коммерческого назначения, учреждений здравоохранения и социальной защиты, объектов образования.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые объектами производственного и коммунально-складского назначения.

Система централизованного теплоснабжения Смидовичского городского поселения состоит из секционированных зон действия теплоисточников, из них – в п. Смидович, 1 – в с.Аур.1-в с. Песчаное.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии Смидовичского городского поселения Лот №1 отражены в табл. 7-1.

Таблица 7-1

Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 п.Смидович | п. Смидович | 0,227 |
| 2 | котельная №3 п.Смидович | п. Смидович | 0,397 |
| 3 | котельная №4 п.Смидович | п. Смидович | 0,718 |
| 4 | котельная №9 п.Смидович | п. Смидович | 0,097 |
| 5 | котельная №14 п.Смидович | п. Смидович | 0,320 |
| 6 | котельная с.Аур | с. Аур | 0,756 |

Существующие зоны действия источников тепловой энергии Смидовичского городского поселения Лот №2 отражены в табл. 7-2

Таблица 7-2

Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №2 п. Смидович | п. Смидович | 0,227 |
| 2 | котельная №5 п.Смидович | п. Смидович | 1,251 |
| 3 | котельная №8 п.Смидович | п. Смидович | 1,498 |
| 4 | котельная №10 с.Песчаное | с. Песчаное | 0,577 |

В перспективе покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства 
п. Смидович предлагается от действующих источников теплоснабжения на период до 2029 г.В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового назначения и сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования муниципального образования Смидовичское городское поселение, в перспективе до 2029 г. Планируется расширение и объединение существующих зон действия.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии Смидовичского городского поселения приведены в Приложении 2.

Перспективные тепловые нагрузки в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение по зонам действия источников тепловой энергии Лот №1 до 2029 г. представлены в табл. 9-1.

Таблица 9-1

Перспективные тепловые нагрузки в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение по зонам действия источников тепловой энергии до 2029 г.

| № п/п | Показатель |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027. г. | 2028 г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |  | 4 этап |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | котельная №1 п. Смидович | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 |
| 2.3 | Котельная №3п. Смидович | Итого тепловая нагрузка в.т. числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Котельная №4 п.Смидович | отопление | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  |  | Итого тепловая нагрузка в.т. числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | Котельная №9 п. Смидович | Итого тепловая нагрузка в.т. числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 | Котельная №14 п. Смидович | отопление | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 |
|  |  | Итого тепловая нагрузка в.т. числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | котельная с. Аур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| 2,0 | Тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,0 | Всего спрос на тепловую мощность в поселении | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |

Перспективные тепловые нагрузки в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение по зонам действия источников тепловой энергии Лот №2 до 2029 г. представлены в табл. 9-2.

Таблица 9-2

Перспективные тепловые нагрузки в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение по зонам действия источников тепловой энергии до 2029 г.

| № п/п | Показатель |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027. г. | 2028 г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |  | 4 этап |  |  |  |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | котельная №2 п.Смидович | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 2,5 | Котельная №5 п. Смидович | отопление | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
|  |  | Итого тепловая нагрузка в.т. числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 |  | отопление | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
|  |  | ГВС | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 2,7 | Котельная №8 п. Смидович | Итого тепловая нагрузка в.т. числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| 2,11 | Котельная с. Песчаное | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 2,0 | Тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,0 | Всего спрос на тепловую мощность в поселении | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | 0,045 |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |

Рисунок 1. Карта-схема перспективной зоны действия котельных п. Смидович

Рисунок 2. Карта-схема перспективной зоны действия котельной с.Аур

L=52,4м

d=0.1м

L=78,8м

d=0.2м

L=32,8м

d=0.06м

L=57,7м

d=0.06м

L=32,5м

d=0.05м

L=30,7м

d=0.1м

L=193,9м

d=0.1м

L=38м

d=0.1м

L=66,5м

d=0.1м

L=34,5м

d=0.05м

L=12,6м

d=0.05м

L=47,4м

d=0.1м

L=36,7м

d=0.15м

L=16,8м

d=0.05м

L=72м

d=0.065м

L=48,6м

d=0.2м

L=105,5м

d=0.1м

L=57,5м

d=0.056м

L=34м

d=0.06м

L=34м

d=0.125м

L=14м

d=0.06м

L=41м

d=0.1м

L=28м

d=0.1м

L=28,6м

d=0.076м

L=25,2м

d=0.076м

L=19,8м

d=0.056м

L=34,7м

d=0.056м

L=57,8м

d=0.056м

L=33,2м

d=0.04м

L=12,5м

d=0.056м

L=12,5м

d=0.056м

L=104,4м

d=0.2м

L=12,5м

d=0.056м

L=28м

d=0.065м

L=69,5м

d=0.025м

L=12,6м

d=0.065м

L=21м

d=0.056м

L=99,2м

d=0.065м

L=16м

d=0.056м

L=50,4м

d=0.056м

L=48,2м

d=0.1м

L=223,1м

d=0.1м

Котельная №8

L=35м

d=0.056м

L=65,7м

d=0.25м

L=78м

d=0.25м

L=13,4м

d=0.056м

L=24,2м

d=0.076м

L=94,8м

d=0.15м

L=86,1м

d=0.065м

L=13,8м

d=0.065м

L=119,3м

d=0.15м

L=38,2м

d=0.15м

L=12,4м

d=0.1м

L=54,4м

d=0.15м

L=21,2м

d=0.15м

L=29,8м

d=0.1м

L=65,3м

d=0.15м

L=17,4м

d=0.1м

L=19,3м

d=0.1м

L=52,8м

d=0.1м

L=3м

d=0.04м

L=48,7м

d=0.1м

L=18,6м

d=0.1м

L=106,2м

d=0.1м

L=23м

d=0.1м

Котельная №2

L=3м

d=0.04м

L=3м

d=0.05м

L=3м

d=0.05м

Рис. 3 – Схема теплоснабжения от котельных №2,8

L=34м

d=0.125м

L=105,4м

d=0.089м

L=59,5м

d=0.1м

L=49,6м

d=0.1м

L=34,5м

d=0.1м

L=64,7м

d=0.1м

L=70,5м

d=0.15м

L=88,5м

d=0.1м

L=110м

d=0.15м

L=31,3м

d=0.15м

L=23м

d=0.15м

L=28м

d=0.056м

L=67.6м

d=0.1м

Рис. 4 – Схема теплоснабжения от котельной №5

L=157,9м

d=0.065м

L=25,3м

d=0.08м

L=35,8м

d=0.1м

L=23м

d=0.065м

L=80,2м

d=0.08м

L=34,4м

d=0.1м

L=26,2м

d=0.04м

L=34,6м

d=0.1м

L=49,5м

d=0.04м

L=104,2м

d=0.1м

L=70,2м

d=0.065м

L=51,5м

d=0.05м

L=4м

d=0.04м

L=38м

d=0.05м

Рис. 5 – Схема теплоснабжения от котельной №3

L=110,5м

d=0,076м

L=4м

d=0,05м

L=4м

d=0,05м

L=21м

d=0,076м

L=26м

d=0,056м

L=22м

d=0,076м

L=54,5м

d=0,05м

L=33,9м

d=0,1м

L=46.7м

d=0,05м

Рис. 6 – Схема теплоснабжения от котельной №1

Рис. 7 – Схема теплоснабжения от котельной №9

L=32,7м

d=0.1м

L=8,4м

d=0.08м

L=47м

d=0.065м

L=9м

d=0.08м

L=72,9м

d=0.05м

L=16м

d=0.1м

L=103,4м

d=0.08м

L=15м

d=0.125м

L=7м

d=0.065м

L=23м

d=0.08м

L=67,5м

d=0.08м

L=13м

d=0.065м

L=63м

d=0.08м

L=265м

d=0.125м

L=34,5м

d=0.05м

Рис. 8 – Схема теплоснабжения от котельной №14

Рис.9- Схема теплоснабжения от котельной № 4

Рис. 10. - Зоны действия источников теплоснабжения в с. Аур

Рисунок 11. Карта-схема перспективной зоны действия котельной с. Песчаное

Рис. 12 – Схема теплоснабжения от котельной № 10 с. Песчаное

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В период реализации Схемы теплоснабжения (до 2029 г.) предусмотрено сохранение жилищного фонда с индивидуальным теплоснабжением, в т.ч. в разрезе расчетных элементов территориального деления:

- п. Смидович:

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено 100% централизованное теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки. Теплоснабжение общественных зданий, расположенных удаленно от тепловых магистралей, предусмотрено от индивидуальных источников (отопительных котлов на твердом топливе).

-с. Аур:

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено 100% централизованное теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки, расположенных компактно в центре населенного пункта. Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки не предусмотрено, для отопления жилых домов предлагаются индивидуальные отопительные котлы на твердом топливе и печи (сохранение существующего положения).

Карты-схемы перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Смидовичского городского поселения приведены на рис. 1,2,9.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусматривается.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

- с. Песчаное:

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено 100% централизованное теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки. Централизованное теплоснабжение объектов жилой застройки предусмотрено для существующих жилых зданий. В соответствии с Генеральным планом для индивидуальных жилых домов на свободной территории перспективной застройки предусмотрено индивидуальное теплоснабжение (использование индивидуальные отопительных котлов на твердом топливе и печей).

Карты-схемы перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Смидовичского городского поселения приведены на рис. 1,2,9.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусматривается.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактического баланса тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2019 г. Лот №1 (табл. 10-1) с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2029 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2029 г

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с вариантом развития определено, прогнозируемых тепловых нагрузок не ожидается.

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В базовом периоде (2019 г.) установленная тепловая мощность котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение с теплоносителем горячая вода составила 10,43 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №1п. Смидович– 0,8 Гкал/ч;

- котельная №3 п. Смидович – 1,356 Гкал/ч;

- котельная №4 п. Смидович – 3,05 Гкал/ч;

- котельная №9 п. Смидович – 0,536 Гкал/ч;

- котельная №14п. Смидович – 2,0 Гкал/ч;

- котельная с.Аур– 2,69 Гкал/ч;

Установленная тепловая мощность основного оборудования котельных на период до 2029г. запланирована в размере 10,43 Гкал/ч, в т.ч. по тем же параметрам источника:

Таблица 10-1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии Смидовичского городского поселения в базовом периоде (2019 г.)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Технические ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №1 п. Смидович | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,0252 | 0,375 | 0,0326 | 0,2265 | 0,515 |
| 1.2 | котельная №3 п. Смидович | 1,356 | 0 | 1,356 | 0,05 | 1,306 | 0,071 | 0,397 | 0,838 |
| 1.3 | котельная №4 п. Смидович | 2,0 | 0 | 2,0 | 0,0647 | 1,935 | 0,171 | 0,685 | 1,0793 |
| 1.4 | котельная №9 п. Смидович | 0,536 | 0 | 0,536 | 0,0127 | 0,524 | 0,01 | 0,0978 | 0,4155 |
| 1.5 | котельная №14 п. Смидович | 2,0 | 0 | 2,0 | 0,0372 | 1,963 | 0,0423 | 0,0978 | 1,792 |
| 2 | С. Аур |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная с. Аур | 2,69 | 0 | 2,69 | 0,0646 | 2,624 | 0,224 | 0,737 | 1,664 |
|  | Итого | 10,43 | 0 | 10,43 | 0,25 | 8,72 | 0,55 | 2,2411 | 6,3 |

Таблица 11-1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) Смидовичского городского поселения в период до 2029 г. (для теплоносителя горячая вода)

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2012 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. | 2021 г. | 2022-25г г. | 2026-29 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | котельная №1 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
|  |  | % |  | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 |
|  | отопление | Гкал/ч |  | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | прочие | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 12 | Доля резерва | % |  | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 3 | Котельная №3 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | % |  | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | отопление | Гкал/ч |  | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
|  | прочие | Гкал/ч |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| 12 | Доля резерва | % |  | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| 4 | котельная №4 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 |
|  |  | % |  | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
|  | отопление | Гкал/ч |  | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  | 0,1137 | 0,1137 | 0,1137 | 0,1137 | 0,1137 |
|  | прочие | Гкал/ч |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  | 1,0815 | 1,0815 | 1,0815 | 1,0815 | 1,0815 |
| 12 | Доля резерва | % |  | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |

| 6 | Котельная № 9п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 |
|  |  | % | - | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 | 0,0978 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| 12 | Доля резерва | % | - | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 6 | Котельная № 14 п .Смидович |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 |
|  |  | % | - | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 12 | Доля резерва | % | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

| 6 | Котельная с. Аур |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,0646 | 0,0646 | 0,0646 | 0,0646 | 0,0646 |
|  |  | % | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0 | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0 | 0,0984 | 0,0984 | 0,0984 | 0,0984 | 0,0984 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 12 | Доля резерва | % | - | 61,88 | 61,88 | 61,88 | 61,88 | 61,88 |

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе отсутствуют. Расчетные величины падения производительности котельных установок к 2029 г. составят 0,51 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №1 п. Смидович– 0,01 Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович– 0,084 Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович – 0,18 Гкал/ч;

- котельная №9 п.Смидович – 0,01 Гкал/ч;

- котельная №14 п. Смидович – 0,12 Гкал/ч;

- котельная с. Аур – 0,11 Гкал/ч;

Располагаемая мощность котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение 2019 г. составила 8,62  Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №1 п. Смидович –0,8 Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович – 1,272 Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович –1,89  Гкал/ч;

- котельная №9 п.Смидович –0,535  Гкал/ч;

- котельная №14 п .Смидович – 1,55Гкал/ч;

- котельная с. Аур – 2,58 Гкал/ч;

Располагаемая мощность источников теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение на перспективу к 2029 г. составит 8,62
 Гкал/ч.

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение за базовый период 2019 г. составили 0,25 Гкал/ч % от располагаемой мощности), в т.ч. по источникам:

- котельная №1 п. Смидович – 0,025 Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович – 0,05 Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович  –0,064 Гкал/ч;6,79%

- котельная №9 п.Смидович –0,012 Гкал/ч;

- котельная №14 п .Смидович –0,037 Гкал/ч;

- котельная с. Аур – 0,065 Гкал/ч;

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной принят на существующем уровне с учетом планов по модернизации котельных, в зависимости от вида используемого топлива.

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность нетто источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение за 2019 г. Составила 8,28 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №1 п. Смидович – 0,375 Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович – 1,306 Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович –1,935 Гкал/ч;

- котельная №9 п.Смидович –0,524 Гкал/ч;

- котельная №14 п. Смидович –1,522 Гкал/ч;

- котельная с. Аур – 2,62 Гкал/ч;

На перспективу к 2029 г. тепловая мощность нетто котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение нетто составит 8,68 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №1 п. Смидович– 0,7748 Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович– 1,306 Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович – 1,9353 Гкал/ч;

- котельная №9 п.Смидович– 0,5233 Гкал/ч;

- котельная №14 п .Смидович –1,522 Гкал/ч;

- котельная с. Аур– 2,625 Гкал/ч;

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по муниципальному образованию Смидовичское городское поселение существующие нормативные расчетные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составили- 5153,28 Гкал/ч, затраты теплоносителя на компенсацию потерь – 128,83 т/ч.

Фактические тепловые потери при передаче тепловой энергии по сетям Смидовичского городского поселения в 2019 г. составили 8,871 тыс. Гкал, что составляет 23,79% (от величины отпуска тепловой энергии в сеть 37281,76).

С учетом реализации полного объема мероприятий по перекладке и новому строительству магистральных и распределительных сетей, в перспективе к 2029 г. потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям составят 0,921 Гкал/ч. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь в перспективе к 2029 г. составят 1,3 т/ч.

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующая резервная тепловая мощность котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение составляет 6,3 Гкал/ч.

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности не заключались. Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, отсутствуют.

В соответствии со СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» аварийная и перспективная доля резерва тепловой мощности на котельных предусматривается не менее 30%, что соответствует выполнению условия об обеспечении потребителей в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла необходимым количеством теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, определяемыми режимом наиболее холодного месяца.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение на перспективу до 2029 г. Составит Гкал/ч.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения муниципального образования Смидовичского городское поселение за 2019 г. и на перспективу до 2029 г. с учетом реализации запланированных мероприятий в полном объеме выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения.

К 2029 г. резерв тепловой мощности источников в целом по поселению снизится и составит 3,52 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №1 п. Смидович– 0,115Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович– 0,498 Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович – 0,872 Гкал/ч;

- котельная №9 п. Смидович– 0,3 Гкал/ч;

- котельная №14 п. Смидович –0,754 Гкал/ч;

- котельная с. Аур– 0,986 Гкал/ч;

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) муниципального образования Смидовичское городское поселение учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития сельского поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

На перспективу подключенная тепловая нагрузка потребителей запланирована на уровне базового периода 2019года:

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене), формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

На основании фактического баланса тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2019 г. Лот №2 (табл. 10-2) с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2029 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2029 г

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с вариантом развития определено, прогнозируемых тепловых нагрузок не ожидается.

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В базовом периоде (2019 г.) установленная тепловая мощность котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение с теплоносителем горячая вода составила 10,23 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- котельная №2 п. Смидович– 0,58 Гкал/ч;

-    котельная №5 ГВС п. Смидович -0,16 Гкал/ч

- котельная №5 п. Смидович – 3,20 Гкал/ч;

- котельная №8 п. Смидович – 4,49 Гкал/ч;

- котельная №10 с. Песчаное – 1,80 Гкал/ч;

Установленная тепловая мощность основного оборудования котельных на период до 2029г. запланирована в размере 19,052 Гкал/ч, в т.ч. по тем же параметрам источника:

Таблица 10-2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии Смидовичского городского поселения в базовом периоде (2019 г.)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Технические ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №2 п. Смидович | 0,6 | 0 | 0,57 | 0,0367 | 0,5433 | 0,027 | 0,227 | 0,289 |
| 1.2 | котельная №5 п. Смидович | 3,225 | 0 | 3,2 | 0,0995 | 3,1 | 0,06 | 1,297 | 1,744 |
| 1.2а | котельная №5 п. Смидович ГВС | 0,2 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,192 | 0,028 | 0,045 |  |
| 1.3 | котельная №8 п. Смидович | 4,5 | 0 | 4,49 | 0,109 | 4,38 | 0,252 | 1,498 | 2,631 |
| 2 | с.Песчаное |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная №10 с. Песчаное | 1,8 | 0 | 1,8 | 0,071 | 1,729 | 0,061 | 0,577 | 1,091 |
|  | Итого | 10,32 | 0 | 10,06 | 0,31 | 9,94 | 0,42 | 3,64 | 5,755 |

Таблица 11-2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) Смидовичского городского поселения в период до 2029 г. (для теплоносителя горячая вода)

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2012 г. (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022-25гг. |  |  | 2026-29 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |  | 3 этап |  |  | 4 этап |
| 1 | котельная №2 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |  | 0,57 |  | 0,57 |  |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 |  |  | 0,0367 |  | 0,0367 |  |
|  |  | % |  | 12,62 | 12,62 | 12,62 |  |  | 12,62 |  | 12,62 |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027 |  | 0,027 |  |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  | 0,227 |  | 0,227 |  |
|  | отопление | Гкал/ч |  | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  | 0,227 |  | 0,227 |  |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |  | 0,227 |  | 0,227 |  |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  | 0,1995 | 0,1995 | 0,1995 |  |  | 0,1995 |  | 0,1995 |  |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |  |  | 0,0234 |  | 0,0234 |  |
|  | прочие | Гкал/ч |  | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |  |  | 0,0042 |  | 0,0042 |  |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  | 0,428 | 0,428 | 0,428 |  |  | 0,428 |  | 0,428 |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,289 | 0,289 | 0,289 |  |  | 0,289 |  | 0,289 |  |
| 12 | Доля резерва | % |  | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  |  | 51,0 |  | 49,1 |  |
| 2 | котельная №5 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  | 3,225 | 3,225 |  | 3,225 |  |  | 3,225 | 3,225 |  |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 |  |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,2 |  |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч |  | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 |  |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  | 0,0995 | 0,0995 |  | 0,0995 |  |  | 0,0995 | 0,0995 |  |
|  |  | % |  | 6,8 | 6,8 |  | 6,8 |  |  | 6,8 | 6,8 |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  | 1,297 | 1,297 |  | 1,297 |  |  | 1,297 | 1,297 |  |
|  | отопление | Гкал/ч |  | 1,252 | 1,252 |  | 1,252 |  |  | 1,252 | 1,252 |  |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ГВС | Гкал/ч |  | 0,045 | 0,045 |  | 0,045 |  |  | 0,045 | 0,045 |  |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  | 1,297 | 1,297 |  | 1,297 |  |  | 1,297 | 1,297 |  |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  | 1,052 | 1,052 |  | 1,052 |  |  | 1,052 | 1,052 |  |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  |  | 0,19 | 0,19 |  |
|  | прочие | Гкал/ч |  | 0,105 | 0,105 |  | 0,105 |  |  | 0,105 | 0,105 |  |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  | 2,98 | 2,98 |  | 2,98 |  |  | 2,98 | 2,98 |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  | 0,041 | 0,041 |  | 0,041 |  |  | 0,041 | 0,041 |  |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  | 1,74 | 1,74 |  | 1,74 |  |  | 1,74 | 1,74 |  |
| 12 | Доля резерва | % |  | 54,4 | 54,4 |  | 54,4 |  |  | 54,4 | 54,4 |  |
| 3 | Котельная № 8п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 |  |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 4,49 | 4,49 |  | 4,49 |  |  | 4,49 | 4,49 |  |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,109 | 0,109 |  | 0,109 |  |  | 0,109 | 0,109 |  |
|  |  | % | - | 5,9 | 5,9 |  | 5,9 |  |  | 5,9 | 5,9 |  |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0,252 | 0,252 |  | 0,252 |  |  | 0,252 | 0,252 |  |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,058 | 0,058 |  | 0,058 |  |  | 0,058 | 0,058 |  |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0 | 1,498 | 1,498 |  | 1,498 |  |  | 1,498 | 1,498 |  |
|  | отопление | Гкал/ч | 0 | 1,498 | 1,498 |  | 1,498 |  |  | 1,498 | 1,498 |  |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0 | 1,498 | 1,498 |  | 1,498 |  |  | 1,498 | 1,498 |  |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0 | 0,933 | 0,933 |  | 0,933 |  |  | 0,933 | 0,933 |  |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0 | 0,454 | 0,454 |  | 0,454 |  |  | 0,454 | 0,454 |  |
|  | прочие | Гкал/ч | 0 | 0,051 | 0,051 |  | 0,051 |  |  | 0,051 | 0,051 |  |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 4,02 | 4,02 |  | 4,02 |  |  | 4,02 | 4,02 |  |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 2,573 | 2,573 |  | 2,573 |  |  | 2,573 | 2,573 |  |
| 12 | Доля резерва | % | - | 57,3 | 57,3 |  | 57,3 |  |  | 57,3 | 57,3 |  |

| 4 | Котельная № 10 с. Песчаное |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | % | - | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
|  | отопление | Гкал/ч | 0 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 0 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 12 | Доля резерва | % | - | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе отсутствуют. Расчетные величины падения производительности котельных установок к 2029 г. составят 0,62 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

котельная № 2п. Смидович– 0,04Гкал/ч;

котельная №5 п.Смидович – 0,21 Гкал/ч;

котельная №8 п.Смидович– 0,27 Гкал/ч;

котельная №10 с. Песчаное – 0,1 Гкал/ч;

Располагаемая мощность котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение 2019 г. составила 9,41 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

котельная № 2п. Смидович– 0,54 Гкал/ч;

котельная №5 п.Смидович –2,99 Гкал/ч;

ГВС                                                0,16 Гкал.

котельная №8 п.Смидович–  4,02 Гкал/ч;

котельная №10 с. Песчаное – 1,7 Гкал/ч;

Располагаемая мощность источников теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение на перспективу к 2029 г. составит 9,41
 Гкал/ч.

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение за базовый период 2019 г. составили 0,32 Гкал/ч % от располагаемой мощности), в т.ч. по источникам:

котельная № 2п. Смидович– 0,036 Гкал/ч;

котельная №5 п.Смидович –0,108 Гкал/ч;

котельная №8 п.Смидович– 0,109 Гкал/ч;

котельная №10 с. Песчаное –0,071  Гкал/ч;

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной принят на существующем уровне с учетом планов по модернизации котельных, в зависимости от вида используемого топлива.

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность нетто источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение за 2019 г. Составила 9,994 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

котельная № 2п. Смидович–0,543 Гкал/ч;

котельная №5 п.Смидович –3,292Гкал/ч;

котельная №8 п.Смидович– 4,38 Гкал/ч;

котельная №10 с. Песчаное – 1,729 Гкал/ч;

На перспективу к 2029 г. тепловая мощность нетто котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение нетто составит 9,994 Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

котельная № 2п. Смидович– 0,5433 Гкал/ч;

котельная №5 п.Смидович –3,292 Гкал/ч;

котельная №8 п.Смидович– 4,381 Гкал/ч;

котельная №10 с. Песчаное– 1,729 Гкал/ч;

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по муниципальному образованию Смидовичское городское поселение существующие нормативные расчетные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составили- 5153,28 Гкал/ч, затраты теплоносителя на компенсацию потерь – 128,83 т/ч.

Фактические тепловые потери при передаче тепловой энергии по сетям Смидовичского городского поселения в 2016 г. составили 8,871 тыс. Гкал, что составляет 23,79% (от величины отпуска тепловой энергии в сеть 37281,76).

С учетом реализации полного объема мероприятий по перекладке и новому строительству магистральных и распределительных сетей, в перспективе к 2029 г. потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям составят 0,921 Гкал/ч. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь в перспективе к 2029 г. составят 1,3 т/ч.

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующая резервная тепловая мощность котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение составляет 5,755 Гкал/ч.

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности не заключались. Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, отсутствуют.

В соответствии со СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» аварийная и перспективная доля резерва тепловой мощности на котельных предусматривается не менее 30%, что соответствует выполнению условия об обеспечении потребителей в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла необходимым количеством теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, определяемыми режимом наиболее холодного месяца.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение на перспективу до 2029 г.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения муниципального образования Смидовичского городское поселение за 2019 г. и на перспективу до 2029 г. с учетом реализации запланированных мероприятий в полном объеме выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения.

К 2029 г. резерв тепловой мощности источников в целом по поселению снизится и составит 58,5%, в т.ч. по источникам:

котельная № 2п. Смидович– 0,28Гкал/ч;

котельная №5 п. Смидович –1,06 Гкал/ч;

котельная №8 п. Смидович– 1,26 Гкал/ч;

котельная №10 с. Песчаное– 0,601 Гкал/ч;

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) муниципального образования Смидовичское городское поселение учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития сельского поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

На перспективу подключенная тепловая нагрузка потребителей запланирована на уровне базового периода 2019 года:

6,114 Гкал/ч к 2025 г.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене), формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

По состоянию на 2019 г. подготовка воды в котельных Лот №1 п. Смидович, с. Аур не происходит, подпитка тепловой сети осуществляется сырой водой без предварительной очистки.

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2029 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение представлен в табл. 12.

В перспективе до 2029 г. объем утечек теплоносителя с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по реконструкции трубопроводов составит:

- котельная №1 п. Смидович– 0,00211Гкал/ч;

- котельная №3п. Смидович– 0,084Гкал/ч.

- котельная №4 п. Смидович – 0,097 Гкал/ч;

- котельная №9 п. Смидович– 0,0034Гкал/ч;

- котельная №14 п. Смидович – 0,0574Гкал/ч;

- котельная с. Аур– 0,134Гкал/ч;

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2029 г. котельных Смидовичского городского поселения составит 5,67 т/ч (табл. 13).

Для обеспечения надежности и эффективности теплоснабжения предполагается внедрение на 1-2 этапе в 2020-2021 гг. систем водоподготовки в котельных №4, №14 п. Смидович, котельной с.Аур. Далее, на 3-4 этапах в 2022-2029 гг. реализации Схемы теплоснабжения предусматривается внедрение систем водоподготовки в остальных котельных.

По состоянию на 2019 г. подготовка воды в котельных Лот №2 п. Смидович, с. Песчаное, не происходит, подпитка тепловой сети осуществляется сырой водой без предварительной очистки.

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2029 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет подпитки тепловых сетей в зоне действия котельных муниципального образования Смидовичское городское поселение представлен в табл. 12.

В перспективе до 2029 г. объем утечек теплоносителя с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по реконструкции трубопроводов составит:

- котельная № 2п. Смидович– Гкал/ч;

- котельная №5 п. Смидович –0,103 Гкал/ч;

- котельная №8 п. Смидович– 0,187Гкал/ч;

- котельная №10 с. Песчаное– 0,0879Гкал/ч;

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2029 г. котельных Смидовичского городского поселения составит 5,67 т/ч (табл. 13).

Для обеспечения надежности и эффективности теплоснабжения предполагается внедрение на 1 этапе в2020 гг. систем водоподготовки в котельных №5, №8, ,  Далее, на 2-4 этапах в 2021-2029 гг. реализации Схемы теплоснабжения предусматривается внедрение систем водоподготовки в остальных котельных.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы в Смидовичском городском поселении Лот №1 к 2029 г. представлена в (табл. 13-1).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Подпитка производится химически неочищенной и недеаэрированной водой.

Таблица 13-1

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г (базовый период). | 1 этап (2019 - 2020 гг.) |  | 2 этап (2021 - 2024 гг.) |  | 3 этап (2025 - 2029 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2024 г. |  | 2029 г. |
|  |  |  | факт | план |  | план |  | план |  |
|  | котельная №1 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0,1296 | 0,1296 | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |  | 0,0012 |  | 0,0012 |
|  | котельная №3 Смидовичп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 |  | 0,2569 |  | 0,2569 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 |  | 0,0306 |  | 0,0306 |
|  | Котельная №4 с. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 |  | 0,6224 |  | 0,6224 |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,1277 | 0,1296 | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |
|  | Котельная №9 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,0587 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0,0306 | 0,0306 |  | 0,0306 |  | 0,0306 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,00808 | 0,6224 | 0,6224 |  | 0,6224 |  | 0,6224 |
|  | Котельная №14 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,22567 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,0398 | 0,1296 | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |
|  | Котельная с. Аур |  |  | 014289 | 014289 |  | 014289 |  | 014289 |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,90167 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0,02305 | 0,02305 |  | 0,02305 |  | 0,02305 |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,20812 | 0,2569 | 0,2569 |  | 0,2569 |  | 0,2569 |

Таблица 13-1-1

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый 2019 г. | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап |  | 3 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 - 2025 гг. |  | 2026 - 2029 гг. |
|  | котельная №1 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,269 | 0,457 |  | 0,457 |  | 0,465 |  | 0,000 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,269 | 0,457 |  | 0,457 |  | 0,465 |  | 0,000 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,269 | 20,457 |  | 20,457 |  | 20,465 |  | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | 3,381 | 3,863 |  | 3,863 |  | 3,931 |  | 0,000 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,269 | -0,457 |  | -0,457 |  | -0,465 |  | 0,000 |
| 12 | Доля резерва | % | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | Котельная №3 п.Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - |  | - |  | 0,225 |  | 0,330 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - |  | - |  | 4,000 |  | 9,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - |  | - |  | 0,225 |  | 0,330 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,077 | 0,094 |  | 0,094 |  | 0,113 |  | 0,124 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,073 | 0,094 |  | 0,094 |  | 0,113 |  | 0,124 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 0,004 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 15,07 | 15,09 |  | 15,11 |  | 0,23 |  | 0,33 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | 0,7 | 0,788 |  | 0,788 |  | 0,930 |  | 1,022 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,077 | -0,094 |  | -0,094 |  | 0,113 |  | 0,206 |
| 12 | Доля резерва | % | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 49,953 |  | 62,471 |
|  | Котельная №4 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 5,075 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - |  | - |  | - |  | 5,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 5,075 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 1,608 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 1,608 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 5,075 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 13,534 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - |  | - |  | - |  | 3,467 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - |  | - |  | - |  | 68,322 |
|  | Котельная№9п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - |  | - |  | - |  | 1,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 1,317 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,332 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - |  | - |  | - |  | 67,246 |
|  | Котельная№14п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - |  | - |  | - |  | 1,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 1,317 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,332 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - |  | - |  | - |  | 67,246 |
|  | Котельная с. Аур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - |  | - |  | - |  | 1,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,494 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - |  | - |  | - |  | 1,317 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - |  | - |  | - |  | 0,332 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - |  | - |  | - |  | 67,246 |

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы в Смидовичском городском поселении Лот №2 к 2029 г. представлена в (табл. 13-2).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Подпитка производится химически неочищенной и недеаэрированной водой.

Таблица 13-2

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г (базовый период). | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап |  | 3 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022-2025 гг. |  | 2026-2029 гг. |  |
|  |  |  | факт | план |  |  | план |  | план |  |
|  | котельная №2 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,14289 | 0,14289 |  | 0,14289 |  | 0,14289 |  | 0,14289 |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т | 014289 | 014289 |  | 014289 |  | 014289 |  | 014289 |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,02305 | 0,02305 |  | 0,02305 |  | 0,02305 |  | 0,02305 |  |
|  | Котельная №5 п. Смидович |  |  | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,7107 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0,0012 |  | 0,0012 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,0993 | 0,14289 |  | 0,14289 |  | 0,14289 |  | 0,14289 |  |
|  | Котельная №8 п. Смидович |  |  | 014289 |  | 014289 |  | 014289 |  | 014289 |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 1,8929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0,02305 |  | 0,02305 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,4413 | 0,2569 |  | 0,2569 |  | 0,2569 |  | 0,2569 |  |
|  | Котельная №10 с. Песчаное |  |  | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |  | 0,1296 |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т | 0,46734 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т |  | 0,0012 |  | 0,0012 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |
| 2 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологические затраты на заполнение и испытание тепловых сетей | тыс. т | 0,103 | 0,14289 |  | 0,14289 |  | 0,14289 |  | 0,14289 |  |

Таблица 13-2-2

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый 2019 г. | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  | 3 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022-2025 гг. |  | 2026-2029 гг. |
|  | котельная №2 п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - | - |  | - |  | - |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - | - |  | - |  | - |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - |  | - |  | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | 0,313 | 0,718 | 0,724 |  | 0,840 |  | 0,000 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,313 | 0,718 | 0,724 |  | 0,840 |  | 0,000 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | 35,477 | 35,724 | 35,840 |  | 35,000 |  | 35,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | 4,353 | 6,116 | 6,171 |  | 7,126 |  | 0,000 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,313 | -0,718 | -0,724 |  | -0,840 |  | 0,000 |
| 12 | Доля резерва | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | Котельная №5п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - | - |  | - |  | 1,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - |  | - |  | 1,317 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - |  | - |  | 0,332 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - | - |  | - |  | 67,246 |
|  | Котельная№8п. Смидович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - | - |  | - |  | 1,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - |  | - |  | 1,317 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - |  | - |  | 0,332 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - | - |  | - |  | 67,246 |
|  | Котельная№10с. Песчаное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ (установленное оборудование) | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - | - |  | - |  | 1,000 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - |  | - |  | - |
| 5 | Собственные нужды | т/ч | - | - | - |  | - |  | - |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - |  | - |  | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию затрат и потерь теплоносителя | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,162 |
| 8.2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,000 |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - |  | - |  | 0,494 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | - | - | - |  | - |  | 1,317 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - |  | - |  | 0,332 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - | - |  | - |  | 67,246 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с требования действующего законодательства в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- разработка инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения Смидовичского городского поселения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии,  финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение Лот №1 представлены в табл.14-1, Лот №2 в табл. 14-2.

Таблица 14-1

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029 г.

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |  |  | 4 этап |  |  |  |  |
| - Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котлов на котельной №1 | ед. | 4 | всего |  |  |  |  | 421,0 | 421,0 |  |  | 421,0 | 421,0 | 1684,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 421,0 | 421,0 |  |  | 421,0 | 421,0 | 1684,0 |  |
| 1.2 | Замена котлов на котельной №3 | ед. | 4 | всего | 1501,5 |  |  |  |  |  | 1573,57 |  |  |  | 3075,07 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 1500,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1,5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  | 1573,57 |  |  |  | 1573,57 |  |
| 1.3 | Замена котлов на котельной №4 | ед. | 6 | всего | 4226,0 |  |  |  |  | 867,5 |  | 910,8 |  |  | 6004,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 3450,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3450,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 776,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 776,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 867,5 |  | 910,8 |  |  | 1778,3 |  |
| 1.4 | Замена котлов на котельной №9 | шт. |  | всего | 1201,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.5 | Замена котлов на котельной №14 | Шт. |  | всего | 1801,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.6 | Замена котлов на котельной с. Аур | Шт. |  | всего |  | 667,5 |  |  | 801,0 |  | 881,0 |  | 925,0 |  | 3274,5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 667,5 |  |  | 801,0 |  | 881,0 |  | 925,0 |  | 3274,5 |  |
| 1.7 | Реконструкция котельной №3 п.Смидович замена котлов | Шт | 2 | всего |  | 1667,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1667,5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 166,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,7 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.8 | Реконструкция котельной №4 замена котлов | Шт | 2 | всего |  | 2555,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 255,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.9 | Реконструкция котельной №14 замена котлов | шт | 2 | всего |  | 2022,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022,2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 1820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 202,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| - Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство модульной котельной №3 | Шт. | 1 | всего | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство угольного склада котельной №9 |  |  | всего | 793,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 793,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,5 |  |
| - Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прокладка теплосети Ф 133мм. Из труб с ППУ | м | 421 | всего |  |  | 2502,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2502,7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 2502,7 |  |  |  |  |  |  |  | 2502,7 |  |
| - Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена изоляции тепловых сетей от котельной №4 п. Смидович | м. | 2180,0 | всего | 300,0 | 450,0 |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  | 1740,7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,0 | 450,0 |  | 990,7 |  |  |  |  |  |  | 1740,7 |  |
| 4.2 | Замена изоляции тепловых сетей от котельной с. Аур | м. | 2289 | всего |  |  | 990,0 |  | 804,8 |  |  |  |  |  | 1794,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 990,0 |  | 804,8 |  |  |  |  |  | 1794,8 |  |
| - Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена насосной группы на котельной №1 | К-т | 1 | всего |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
| 5.2 | Замена насосной группы на котельной №3 |  |  | всего |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
| 5.3 | Замена насосной группы на котельной №4 | К-т | 1 | всего |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
| 5.4 | Замена дымовой трубы на котельной №4 | Шт. | 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,8 |  | 881,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,8 |  | 881,8 |  |
| 5.5 | Замена насосной группы на котельной №9 | К-т | 1 | всего |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
| 5.6 | Замена насосной группы на котельной №14 |  |  | всего |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 481,6 |  |  |  |  |  |  |  | 481,6 |  |
| 5.7 | Замена теплообменников, внутренних трубопроводов на котельной №4 |  |  | всего |  | 1233,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1233,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,0 |  |
| - Мероприятия по диспетчеризации и автоматизации объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Диспетчеризация и автоматизация котельной №4 |  |  | всего |  |  |  | 178,3 |  |  |  |  |  |  | 178,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 178,3 |  |  |  |  |  |  | 178,3 |  |
| 6.2 | Диспетчеризация и автоматизация котельной с. Аур |  |  | всего |  |  |  | 178,3 |  |  |  |  |  |  | 178,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 178,3 |  |  |  |  |  |  | 178,3 |  |
| 6.3 | Диспетчеризация и автоматизация котельной №9 |  |  | всего |  |  |  | 178,3 |  |  |  |  |  |  | 178,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 178,3 |  |  |  |  |  |  | 178,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  | всего | 21824 | 9076,6 | 5419,1 | 1525,6 | 2026,8 | 1288,5 | 2454,57 | 910,8 | 2227,8 | 421,0 | 47174,77 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 15450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 4500 | 5620,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 780,5 | 624,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1093,5 | 2832,1 | 5419,1 | 1525,6 | 2026,8 | 1288,5 | 2454,57 | 910,8 | 2227,8 | 421,0 | 20199,77 |  |

Таблица 14-2

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение до 2029 г.

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  | 2 этап |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |
| - Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котлов на котельной №5 (отопление, ГВС) | ед. | 9 | всего | 4500,0 | 2555,6 |  |  |  | 931,0 | 977,0 | 284,0 | 1074,0 | 421,0 | 10742,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 4500,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 2300,0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2300,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 255,6 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 255,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 931,0 | 977,0 | 284,0 | 1074,0 | 421,0 | 3687,0 |  |
| 1.2 | Замена котлов на котельной №8 | ед. | 4 | всего |  |  |  |  | 931,0 | 931,0 | 977,0 | 1026,0 |  |  | 3865,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 931,0 | 931,0 | 977,0 | 1026,0 |  |  | 3865,0 |  |
| 1.3 | Замена котлов на котельной №10 | ед. | 5 | всего | 776,0 | 667,0 | 700,0 |  |  | 867,5 |  | 910,8 |  |  | 3921,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 776,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 776,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 667,0 | 700,0 |  |  | 867,5 |  | 910,8 |  |  | 3145,3 |  |
| - Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция участка теплосети от котельной №5 до 30 лет Победы11; от ТК-3 до ввода в дом 30 лет Победы 12 | м |  | всего |  |  |  | 2007,7 |  |  |  |  |  |  | 2007,7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 2007,7 |  |  |  |  |  |  | 2007,7 |  |
| 2.2 | Замена изоляции тепловых сетей от котельной №8 | м | 2289 | всего |  | 1794,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1794,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 1794,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1794,0 |  |
| 2.3 | Замена изоляции тепловых сетей от котельной №10 с.Песчаное | м | 1144 | всего |  | 897,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 897,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,4 |  |
| - Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена насосной группы на котельной №2 | К-т | 1 | всего |  | 421,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 421,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,3 |  |
| 3.2 | Замена запорной арматуры на котельной №2 | К-т | 1 | всего |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 120,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,8 |  |  |  |  |  | 120,8 |  |
| 3.3 | Замена дымовой трубы на котельной №2 |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702,4 |  | 1702,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702,4 |  | 1702,4 |  |
| 3.4 | Замена насосной группы на котельной №5 |  |  | всего | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.5 | Замена дымовой трубы на котельной №8 | шт | 2 | всего | 1276,8 |  |  | 1405,5 |  |  |  |  |  |  | 2681,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1276,8 |  |  | 1404,5 |  |  |  |  |  |  | 2681,3 |  |
| 3.6 | Замена дымовой трубы на котельной №10, с.Песчаное | Шт. | 1 | всего |  |  |  |  | 1474,7 |  |  |  |  |  | 1474,7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1474,7 |  |  |  |  |  | 1474,7 |  |
| 3.7 | Замена насосной группы на котельной №10, с.Песчаное | К-т | 1 | всего |  |  | 421,3 |  |  |  |  |  |  |  | 421,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 421,3 |  |  |  |  |  |  |  | 421,3 |  |
|  |  |  |  | всего | 7102,8 | 6335,3 | 1121,3 | 3412,2 | 2526,5 | 2729,5 | 1954,0 | 2220,8 | 2776,4 | 421,0 | 30599,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 5050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050,0 |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 2300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300,0 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 776,0 | 255,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1276,8 | 3779,7 | 1121,3 | 3412,2 | 2526,5 | 2729,5 | 1954,0 | 2220,8 | 2776,4 | 421,0 | 22218,2 |  |

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция остальных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения включают следующие мероприятия:

- монтаж системы водоподготовки в котельных №3, № 4, п. Смидович котельной, с. Аур;

•	монтаж системы 2-го контура в котельных с установкой водоводяных подогревателей, №3, № 4, п. Смидович котельной с. Аур;

•	замена водогрейных котлов КВР1-Б в котельных № 4, п. Смидович котельной, с.. Аур, на котлы Квр-1,25

•	монтаж системы автоматики в котельных №3, №4, п. Смидович котельной, с.. Аур;

- монтаж системы водоподготовки в котельных № 8, № 5п. Смидович котельной, котельной с. Песчаное;

•	монтаж системы 2-го контура в котельных с установкой водоводяных подогревателей, , № 8, № 5 п. Смидович, котельной с. Песчаное;

•	замена водогрейных котлов КВР1-Б в котельных№ 8, п. Смидович котельной, котельной с. Песчаное на котлы Квр-1,25

•	монтаж системы автоматики в котельных №8, №5 п. Смидович котельной, котельной с. Песчаное;

4.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На момент разработки Схемы теплоснабжения совместные режимы работы источников отсутствуют, каждый источник теплоснабжения работает самостоятельно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, включают следующие мероприятия:

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе определены на основании существующих мощностей Лот №1 (табл. 15-1), Лот №2 (табл. 15-2).

Таблица 15

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение е между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Решения по распределению тепловой нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 3 этап (2022-25 гг.) | 4 этап (2026-29 гг.) | Выводы |
|  | П.Смидович | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | Оставить без изменений |
| 1 | котельная №1 п.Смидович | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | Оставить без изменений |
| 2 | котельная №3 п.Смидович | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | Оставить без изменений |
| 3 | котельная №4 п.Смидович | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | 0,718 | Оставить без изменений |
| 4 | котельная №9 п.Смидович | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | Оставить без изменений |
| 5 | котельная № 14 п.Смидович | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | Оставить без изменений |
| 6 | Котельная с. Аур | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | Оставить без изменений |
|  | Итого | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | 2,515 | Оставить без изменений |

Таблица 15-2

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение е между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Решения по распределению тепловой нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. (1 этап) | 2021 г. (2 этап) | 3 этап (2022-25 г г.) | 4 этап (2026-29 гг.) | Выводы |
|  | П.Смидович | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | Оставить без изменений |
| 1 | Котельная №2 п.Смидович | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | Оставить без изменений |
| 2 | котельная №5 п.Смидович | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | Оставить без изменений |
| 3 | котельная №8 п.Смидович | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | Оставить без изменений |
| 4 | Котельная с. Песчаное | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | Оставить без изменений |
|  | Итого | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | Оставить без изменений |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В системе теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение все котельные работают по температурному графику 95/70°С.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, разработан с учетом действующих норм и правил (табл. 16-1; 16-2).

Таблица 16-1

Температурный график отпуска тепловой энергии в муниципальном образовании Смидовичского городского поселение для каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Температурный график (температура срезки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. (базовый период) | 1 этап (2020 г | 2 этап (2021г.) | 3 этап (2022 – 2025 гг.) | 4 этап (2026-2029гг.) |
| 1 | Действующие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №1 п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.2 | котельная №3п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.3 | котельная №4п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.4 | котельная №9п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.5 | котельная №14п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.6 | котельная с. Аур | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 2. |  | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |

Таблица 16-2

Температурный график отпуска тепловой энергии в муниципальном образовании Смидовичского городского поселение для каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Температурный график (температура срезки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. (базовый период) | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап (2019 – 2023 гг.) | 3 этап (2024 – 2029 гг.) |
| 1 | Действующие источники |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная №2п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.2 | котельная №5п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.3 | котельная №8п. Смидович | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 1.4 | котельная №10с.Песчаное | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 2 |  | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |

В связи с сохранением температурных графиков действующего и перспективного источников теплоснабжения возникновение дополнительных затрат не предполагается.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины, подключенной нагрузки потребителей Лот №1 представлены в табл. 17-1, Лот №2 в табл. 17-2

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии Смидовичского городского поселения с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода источника тепловой энергии

Таблица 17-1

|  | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 3 этап (2022 - 2025 гг.) | 4 этап (2026 - 2029 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П.Смидович |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №1 п. Смидович | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | котельная №3 п. Смидович | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 3 | котельная №4п. Смидович | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | котельная №9 п. Смидович | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 5 | котельная №14 п. Смидович | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Котельная с.Аур | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |

Таблица 17-2

|  | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | 2019 г. | 2020 г. 1 этап | 2021 г. 2 этап | 2022 -2025 3 этап | 2025-2029 4 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П.Смидович |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №2 п. Смидович | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2 | котельная №5 п. Смидович | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | котельная №8 п. Смидович | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 4 | котельная №10 с. Песчаное | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

В рамках реализации Схемы теплоснабжения, помимо строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, предусмотрена реализация следующих мероприятий по сетевому хозяйству:

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

- проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов;

- создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение.

Финансовые потребности для реализации предложений, перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в табл. 18

Таблица 18

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования Смидовичское городское поселение

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2 этап (2021 - 2024 гг.) | 3 этап (2025 - 2029 гг.) |  |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов | п. м | 14 225 | всего | 44 | 46 | 48 | 0 | 138 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 44 | 46 | 48 | 0 | 138 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|  | НДС |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 44 | 46 | 48 | 0 | 138 |
| 4 | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения МО Смидовичское городское поселение | ед. | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 3 773 | 0 | 3773 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 1 722 | 0 | 1242 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1553 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 3 086 | 0 | 3086 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
|  | НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 3 180,00 | 0 | 3180,00 |
| 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  | всего |  |  |  | 0 | 3180,00 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки п. Смидович | п. м | 951 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей | п. м | 4 516 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения существующей и перспективной нагрузки, а также повышения надежности теплоснабжения | п. м | 296 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Строительство магистральных тепловых сетей п.Смидович | п. м | 351 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей. | п. м | 874 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей . | п. м | 529 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективных и существующих потребителей и соблюдения требований надежности и резервирования тепловых сетей. | п. м |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельных№.№ 1,,3,4,,9,с.Аур | п. м | 4928,5 | всего | 0 | 12540 | 18280 | 18460 | 52598 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра для снижения потерь и повышения эффективности теплоснабжения потребителей | п. м | 20 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | всего | 44 | 12586 | 21508 | 18460 | 52598 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, не планируются.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не предусмотрены

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают следующие мероприятия:

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №1 диаметром 100мм в количестве 118,6м, диаметром 76 мм в количестве145,6 м, диаметром 50мм в количестве 128,8м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №3 диаметром 100мм в количестве 304,5м, диаметром 76 мм в количестве356,6 м, диаметром 57мм в количестве 99,5м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №4 диаметром 200мм в количестве 11,0м, диаметром150 мм в количестве351,3 м, диаметром100мм в количестве360,9 м. диаметром 80мм в количестве 224,2м. диаметром 50мм в количестве 530,3м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №9 диаметром 100мм в количестве 95,7м, диаметром 50 мм в количестве3,0 м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной с. Аур диаметром 150мм в количестве 650,1м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №2 диаметром 100мм в количестве 251,3м, диаметром 50мм в количестве 12,0м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №5 диаметром 150мм в количестве 62,8м, диаметром 100 мм в количестве128,8 м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №8 диаметром 100мм в количестве 338,4м, диаметром 50 мм в количестве209,1 м.

- реконструкция в связи с исчерпанием установленного ресурса участков сетей теплоснабжения котельной №10 (Песчаное) диаметром 200мм в количестве 145,0м, диаметром150 мм в количестве76,6 м, диаметром 80мм 93,4м.  и диаметром50мм231,0м.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива по действующим котельным Смидовичского городского поселения в существующем положении и на перспективу является твердое топливо; бурый уголь Райчихинского месторождения (табл. 22).

На перспективу до 2029 г. предусмотрено доведение среднего удельного расхода топлива для выработки тепловой энергии в связи с началом эксплуатации новых источников до норматива на уровне 198, 46кг.у.т./Гкал.

С учетом незначительного уменьшения величины потребления тепловой энергии на % за счет отсутствия подключения новых потребителей к источникам тепловой энергии муниципального образования Смидовичское городское поселение предусмотрено уменьшение объема потребления основного топлива к 2029 г. До 7,958 тыс. т у.т. (уменьшение на 1,5%).  Замена устаревшего оборудования и внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, позволят сократить удельный расход топлива.

Перспективный топливный баланс по муниципальному образованию Смидовичское городское поселение в целом приведен в табл. 21, по источникам тепловой энергии – в табл. 22-1, табл. 22-2.

Таблица 21

Перспективный топливный баланс муниципального образования Смидовичское городское поселение

| № п/п | Вид топлива | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-25г. | 2026-29г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| 1 | Бурый уголь 2БР (Райчихинское месторождение) | тыс. т у.т. | 17,79449 | 17,79449 | 17,79449 | 17,69198 |
|  |  | тыс. т | 8,00410 | 8,00410 | 8,00410 | 7,958 |
| 3 | Итого | тыс. т.у.т. | 8,00410 | 8,00410 | 8,00410 | 7,958 |

Таблица 22-1

Перспективный топливный баланс муниципального образования Смидовичское городское поселение

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2024г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
| 1 | Котельная №1 п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,28733 | 0,28733 | 0,28733 | 0,28733 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 0,63649 | 0,63649 | 0,63649 | 0,63649 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 2 | Котельная №3 п .Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,58135 | 0,58135 | 0,58135 | 0,58135 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 1,28781 | 1,28781 | 1,28781 | 1,28781 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| 3 | Котельная №4 п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,98626 | 0,98626 | 0,98626 | 0,98626 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 2,19569 | 2,19569 | 2,19569 | 2,19569 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 |
| 4 | Котельная №9п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,13948 | 0,13948 | 0,13948 | 0,13948 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 0,30898 | 0,30898 | 0,30898 | 0,30898 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 5 | Котельная №14 п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,4285 | 0,4285 | 0,4285 | 0,4285 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 0,94921 | 0,94921 | 0,94921 | 0,94921 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| 6 | Котельная с.Аур | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,99001 | 0,99001 | 0,99001 | 0,99001 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 2,20403 | 2,20403 | 2,20403 | 2,20403 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |

Таблица 22-2

Перспективный топливный баланс муниципального образования Смидовичское городское поселение

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива |  | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2024г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап |
| 1 | Котельная №2 п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,3345 | 0,3345 | 0,3345 | 0,3345 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 0,7445 | 0,7445 | 0,7445 | 0,7445 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 2 | Котельная №5 п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 1,69901 | 1,69901 | 1,69901 | 1,69901 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 3,86918 | 3,86918 | 3,86918 | 3,86918 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 2а | ГВС | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | основное | тыс. т | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 3 | Котельная №8 п. Смидович | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 1,72827 | 1,72827 | 1,72827 | 1,72827 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 3,84426 | 3,84426 | 3,84426 | 3,84426 |
|  |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 4 | Котельная с. Песчаное | годовой расход | Бурый уголь 2БР | основное | тыс. т у.т. | 0,82937 | 0,82937 | 0,82937 | 0,82937 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 1,84480 | 1,84480 | 1,84480 | 1,84480 |
| 5 |  | НЭЗТ | Бурый уголь 2 БР | резервное | тыс. т | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013);

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2018 г.), утв. Минэкономразвития России от 12.04.2013;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 4, 5 Схемы теплоснабжения.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей Лот №1, составляет 47174,77 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап 2020 г  21824,0 тыс. руб.;

- 2 этап 2021 – 2832,1  тыс. руб.;

- 3 этап (2022 – 2025 гг.) – 10260,0 тыс. руб.

- 4 этап (2026-2029 гг.) – 6014,17 тыс. руб.

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета – 15450,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета– 10120,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета– 1405,0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 20199,77 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей Лот №2, составляет 52598 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1-2 этап (2020 – 2021 гг.) 12630 тыс. руб.;

- 3 этап (2022 – 2025 гг.) – 21508  тыс. руб.;

- 4 этап (2026 – 2029 гг.) – 18460 тыс. руб.

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –5050,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета– 2300,0тыс. руб.;

- средства местного бюджета– 1031,6 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 22218,2тыс. руб

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ЕАО, муниципального образования, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом ЕАО от «О межбюджетных отношениях в ЕАО».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для ЕАО. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения представлен в табл. 14, 15.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 165 090 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1-2 этап (2020 – 2021 гг.) – 2 898 тыс. руб.;

- 3 этап (2022 – 2025 гг.) – 15 647 тыс. руб.;

- 4 этап (2026 – 2029 гг.) – 146 545 тыс. руб.

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета– 154 157 тыс. руб.;

- средства местного бюджета– 8 117 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 2 874 тыс. руб.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 122 737тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1-2  этап (2020-2021 гг.) – 81 996 тыс. руб.;

- 3 этап (2022 – 2025 гг.) – 40 741 тыс. руб.;

- 4 этап (2026 – 2029 гг.) – 0 тыс. руб.

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета– 112 386 тыс. руб.;

- средства местного бюджета– 10 213 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 138 тыс. руб.

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Смидовичское городское поселение не предусмотрено.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве единой теплоснабжающей организации определены.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Существенных изменений	в распределении величины подключенной нагрузки в системе теплоснабжения п. Смидович, с. Песчаное, с. Аур на перспективу до 2029 г. не предусмотрено.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Выявленные бесхозяйные сети на территории муниципального образования Смидовичское городское поселение на момент разработки Схемы теплоснабжения отсутствуют.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей Смидовичского городского поселения в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, определяется единой теплоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей в поселении и определенное в качестве единой теплоснабжающей организации на его территории.